**Информация**

**о смертельном несчастном случае на производстве**

**произошедшем 21 августа 2018 года в ООО «Саратовская территориальная**

**сетевая компания»**

**г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.4 Г к. 1.**

**Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 21**

**августа 2018 года с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрических сетей З-ым А.В. (1971 г.р.):**

21 августа 2018 г. 3-ов А.В. вместе с электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрических сетей — работниками ООО «СТСК» Р-ко С.В., Б—ом С.Н. в соответствии с установленным режимом рабочего времени явились на рабочее место для выполнения трудовых (должностных) обязанностей в помещение начальника Дергачевского участка – филиала ООО «СТСК» А-ова А.К. к 08 час. 00 мин. В соответствии с п. 5.1 Правил внутреннего трудового распорядка ООО «СТСК» работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Время начала работы – 08 час. 00 мин., время окончания работы – 17 час. 00 мин.

Из протокола опроса очевидцев несчастного случая, должностных лиц ООО «СТСК» установлено следующее: 21 августа 2018 г. начальником Дергачевского участка – филиала ООО «СТСК» А-вым А.К. было выдано распоряжение на предстоящий рабочий день для работников, находящихся в его непосредственном подчинении – электромонтеров по ремонту и обслуживанию электросетей – снятие показаний приборов учёта электроэнергии в населенных пунктах Дергачевского района Саратовской области в следующей последовательности: п. Восточный, п. Краснореченский, п. Сафаровка, п. Заречный, п. Орошаемый, п. Садовка (запись в журнале учета работ по нарядам-допускам распоряжениям для работы в электроустановках №39 от 21.08.2018).

Со слов начальника Дергачевского участка ООО «СТСК» А-ова А.К. 21 августа 2018 г. примерно в 08 часов 10 минут А-ову А.К. на сотовый телефон поступил звонок от инженера технического отдела ООО «СТСК» Анненкова Андрея Александровича, который сообщил о том, что в г. Ершов Ершовского района Саратовской области необходимо получить документы, связанные с производственной деятельностью организации. В связи с этим А-ов А.К. отправил работников, непосредственно находящихся в его подчинении, – Р-ко С.В., Б-са С.Н., и З-ова А.В. на снятие показаний приборов учёта электроэнергии в вышеуказанных населенных пунктах, а сам поехал в г. Ершов.

Со слов Р-ко С.В., когда он находился в п. Заречный, Дергачевского района Саратовской области, на его сотовый телефон позвонил начальник Дрегачевского участка ООО «СТСК» А-ов А.К., который попросил бригаду электромонтеров заехать по адресу: п. Орошаемый, ул. Набережная, дом №4 для того, чтобы посмотреть, как подключить (какие необходимы оборудование, материалы и т.п.) ранее отключенного абонента (потребителя) к сети – то есть обеспечить поступление электроэнергии. После того, как З-ов А.В., Р-о С.В., Б-с С.Н. осуществили снятие показаний приборов учёта электроэнергии в п. Орошаемый, бригада направилась к отключенному абоненту – М-ову Р.А.

По приезду на данный адрес Б-с С.Н. остался возле автотрансформаторного средства, а З-ов А.В., Р-о С.В. зашли во двор дома, где находился М-ов Р.А., чтобы посмотреть, как подключить абонента к сети. Со слов Р-о С.В., после визуального осмотра З-вым А.В. и Р-о С.В. было принято совместное решение – подключить абонента М-ова Р.А. к сети, дял того чтобы «сэкономить время, так как у них все для этого было… так как было жарко и эта работа не представляла особой сложности». Чтобы не возвращаться в помещение начальника Дергачевского участка ООО «СТСК», а затем обратно по данному адресу, они приступили к подключению абонента. З-ов А.В. и Р-о С.В. взяли табличку «Не включать, работа на линии» и отправились к трансформатору №471, 10 кВ/0,4 кВ.

Подойдя к трансформатору №471, Р-о С.В. увидел, что там находился пришедший ранее З-ов А.В., который уже открыл двери трансформатора №471 и обесточил автоматы на отключение линий электропередач – фидеры №1, №2, №3 (три фазы каждого фидера). Р-о С.В. увидел, что рычаги трансформатора 0,4 кВ (лицевая сторона) – автоматы (фидеры) опущены вниз, и посчитал, что линии электропередач обесточены. Двери трансформатора 0,4 кВ были закрыты металлической проволокой. Запирающее устройство дверей трансформатора 0,4 кВ отсутствовало. З—ов АВ, закрыл двери проволокой, повесил табличку «Не включать. Работа на линии» и отправился к служебному автомобилю, чтобы забрать необходимые инструменты, приспособления, оборудование, акт о подключении абонента к сети. Со слов Б-а С.Н., Р-о СВ. вместе с абонентом М-ым Р.А. зашли в дом для того, чтобы снять показания приборов учёта электроэнергии, а Б-с Он и З—ов А.В. взяли необходимый инструмент, провода, монтерские когти, провод, необходимый для подключения. 3-ов А.В. с помощью монтерских когтей забрался на деревянную опору линии электропередач ВЛ 0,4 кВ, 3 Б-с С.Н. остался снизу рядом с ЛЭП, стоя спиной к находившемуся в это время на опоре ЛЭП З-ву А.В., и распутывал провод, который был зацеплен за пояс З-ова А.В. и предназначался для подключения от столба к дому абонента (потребителя). Спустя примерно меньше минуты Б-с С.Н. услышал хрип, обернувшись на который, увидел З-ва АВ„ держащегося одной рукой за провод «фаза», а другой за провод «ноль». После этого прибежавший во двор Р-о С.Н. стал дергать за привязанный к поясу 3-ова А.В, провод для того, чтобы освободить его руки от проводов. Однако провод оборвался, руки З—ова А.В. остались в том же положении. Р-о С.В.‚ приставив к деревянной опоре ЛЭП находившуюся во дворе лестницу, полез наверх чтобы снять З-ова А.В. со страховочной привязи, освободить от копай и спустить: ПЭП (ВЛ — 0,4 кВ). Находившийся снизу Б-с С.Н. помог снять 3-ова А.В., после чего его перетащили в тень рядом с домом. До приезда скорой медицинской помощи Р—о С.В. осуществлял искусственное дыхание 3-ову А.В.

Со слов А-ова АК. 21 августа 2018 г. он позвонил Р-о СН. и сообщил ему о том, что необходимо оценить техническую возможность подключения абонента М-ова Р.А. к ВЛ-0,4 кВ, для чего необходимо предварительно проверить у потребителя энергии документы об оплате, и какое количество проводив для этого требуется. Из протоколов опросов Р-о С.В., А-ова А.К. следует, что задание на производство работ, а именно на подключение абонента М-ова Р.А., к сети, А-вым А.К. не давалось.

В соответствии с ответом на запрос от Г УЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Саратовской области» от 29.08.2018 №2061 причина смерти З-ова АВ. — поражение техническим электричеством. При судебно-химическом исследовании крови от трупа З-ова А.В. этиловый спирт не обнаружен.

**Причины, вызвавшие несчастный случай:**

1. Нарушение З—вым АВ. трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в самовольном расширении объема и месте проведения работ, игнорировании требований должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка ООО «СТСК».

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны должностного лица ООО «СТСК» мастера Дергачевского участка – А-ова А.К. за соблюдением электромонтером по ремонту и обслуживанию электрических сетей — З-ым А.В. трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, за действиями рабочих вверенного ему подразделения (участка);

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в:

- непроведении проверки знаний требований охраны труда, стажировки, дублирования с З-ым А.В.;

- в проведении с З-ым А.В. инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного) лицом, не прошедшим в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (мастером Дергачевского участка ООО «СТСК» А-ым А.К.);

- непроведении проверки знаний правил работы в электроустановках с 3-вым А.В.

**Мероприятия по устранению причин несчастного случая**

1. В соответствии с п.п. 2.1.6, 3.3 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 (далее по тексту — Порядок 1/29) провести внеплановый инструктаж по охране труда и внеочередную проверку знаний требований охраны труда со всеми работниками ООО «Саратовская территориальная сетевая компания».

2. В соответствии со ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации усилить контроль со стороны должностных лиц ООО «СТСК» за соблюдением работниками Дергачевского участка ООО «СТСК» правил, норм охраны труда, должностных инструкции и инструкций по охране труда при осуществлении ими трудовых обязанностей.

3. Издать приказ и довести информацию о произошедшем несчастном случае (обстоятельствах, причинах и т.д.) с З-вым А.В. до всех работников ООО «СТСК».

4. В соответствии с п.п. 3.12, 3.13 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, организовать в 000 «СТСК» контроль за допуском персонала к электроустановкам, вести учет выдачи ключей от электроустановок, пронумеровать их и хранить в запирающемся ящике; двери электроустановок, не оборудованные запирающимся устройством («замок» и т.п.), обеспечить замками.

5. В соответствии с п. 1.4.23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, пройти внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в Центральной комиссии Ростехнадзора директору ООО «СТСК» Г-ну А.А., главному инженеру ООО «СТСК» К-ову Д.В., – пройти внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках оперативно-ремонтному персоналу, административно-техническому персоналу (начальниками участков) ООО «СТСК» в комиссии ООО «СТСК».